- Совет народных депутатов

- Карайчевского сельского  поселения

- Бутурлиновского муниципального района

- Воронежской области

- РЕШЕНИЕ

от  20.06.2024 г.  №  144

с. Карайчевка

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

Карайчевского  сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года  N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",  Устава Карайчевского  сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Карайчевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом печатном издании «Вестник  муниципальных правовых актов и иной официальной информации Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Карайчевского сельского   поселения.

- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  Карайчевского сельского поселения                             Т.И. Складчикова.

Председатель  Совета народных депутатов

Карайчевского сельского поселения                                         Г.И. Шабанова.

Приложение к

решению Совета народных депутатов

Карайчевского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

от 20.06.2024 г.  № 144

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КАРАЙЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Основанием для разработки схемы водоснабжения Карайчевского  сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении

1.Общее положения

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

2. Органы  местного самоуправления поселения в пределах их  полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3.Пояснительная записка

Водные ресурсы

В Карайчевское сельское поселение входят 7 населенных пунктов:                                 с. Карайчевка, п. Алексеевский, п. Благовещенский, п. Троицкий, с. Пирамиды, п. Репный, п. Верхние Озерки. Село Карайчевка является административным центром поселения.

Гидрографическая сеть Карайчевского сельского поселения представлена временными водотоками (балками. ярами), относящимися к бассейну р.Битюг и частично на севере р.Чиглы, в южной части р. Осередь.

- Перечень прудов на территории поселения

| № п/п | Название водоёма | Название пруда | Местоположение пруда, | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Балка Мечеть | Новый Весёлый | В 20км от истока балки, в п.Троицкий | 39.0 |
| 2 | Балка Мечеть | Старый Весёлый | В 700м к С от п.Троицкий в урочище Новая Деревня | 1,5 |
| 3 | Балка Мечеть | Троицкий | В п.Троицкий | 4,7 |
| 4 | Балка Мечеть | Благовещенский | В с.Благовещенский, в 2км к В от с. Карайчевка | 1,50 |
| 5 | Балка Рогачёва | Нижний пруд | В 600м к Ю от п. Троицкий | 1,2 |
| 6 | Балка Рогачёва | Верхний пруд | В 300м к ЮЮЗ от п.Троицкий | 4,1 |
| 7 | Балка Кумысная | Пруд без названия, | В 1,5км к С от с. Карайчевка | 5,1 |
| 8 | Балка Карайчевская | Карайчевский | с. Карайчевка | 14,5 |
| 9 | Овраги -отвержки б.Карайчаевской | 3 пруда без названия | с.Карайчевка | 0,2, 0.3, 0.5 |
| 10 | Овраги -отвержки б.Карайчаевской | 3 пруда без названия | с.Пирамиды | 0,6, 0,7, 0,1 |
| 11 | Балка Репная | Пруд №1 | п.Репный | 3,80 |
| 12 | Балка Репная | Пруд №2 | п.Верхние Озёрки | 1,90 |
| 13 | Балка Гнилище | Алексеевский | п.Алексеевский | 5,5 |
|  | Общая площадь прудов |  |  | 85,2 |

Наиболее крупными балками являются балка Мечеть с притоками б.Кумысная и Рогачёв (бассейн р.Битюг), б.Репная (бассейн р.Чигла), б. Гнилище (бассейн р.Осередь).

Основным источником питания балок являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков, основной фазой которого является весеннее половодье, начинающееся в конце февраля и продолжающееся 1,5-2 недели. После прохождения половодья постоянный сток в балках прекращается.

Практически на всех балках построены пруды различной величины, общая площадь прудов составляет около 80га. Наибольшие по площади и объемам пруды на балке Терновая и яре Макогонов. Все плотины земляные глухие.

- Обеспеченность поверхностными водами

На рассматриваемой территории отсутствуют постоянные источники поверхностных вод, которые могут быть использованы в качестве источников водоснабжения или приемниками сточных вод. Река Битюг с постоянным стоком протекает от с. Карайчевка на расстоянии 15 км.

Таким образом, территория Карайчевского поселения не обеспечена поверхностными водами.

- Использование водных ресурсов

Имеющиеся небольшие пруды не могут служить источниками водоснабжения как населения, так и промышленности.

Подземные воды относятся к апт-сеномаскому терригенному водоносному горизонту (K2 as).

Водоносная толща представлена песками с прослоями и линзами глин. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные и смешанные, с минерализацией до 1 г/л. По степени защищённости подземные воды в целом относятся к категории надёжно защищённым, только на склонах балок – условно-защищённым.

Территория поселения относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

- Водопотребление

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и техническое водоснабжение сельскохозяйственных, промышленных предприятий, основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются отдельными буровыми скважинами, колодцами.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод.

В настоящее время частично централизованное водоснабжение имеется только в с.Карайчевка. В остальных населённых пунктах население пользуется водой из индивидуальных и общественных колодцев.

На перспективу источником водоснабжения остаются поверхностные воды

Подробно вопросы водоснабжения даются в специальном разделе «Водоснабжение».

- Водоотведение

Канализация во всех населённых пунктах поселения отсутствует.

На перспективу намечается очистка сточных вод на локальных очистных сооружений с использованием очищенных стоков на полив.

Подробно вопрос водоотведения и очистки сточных вод приводится в специальном разделе «Водоотведение».

Водоснабжение

Источник водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района являются подземные воды. Территория поселения располагается в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. Поземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных, промышленных предприятий, орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод.

В 2016 году введен в эксплуатацию объект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Карайчевка Бутурлиновского района Воронежской области». Водопроводная сеть трассируется по кольцевой и тупиковой схеме, исходя из условий сложившейся существующей застройки, оборудована аварийными перемычками. На сети установлены колодцы (95 шт.), в т.ч. с пожарными гидрантами (55 шт.), водоразборные колонки (2 шт.)   и необходимой артматурой для отключения отдельных участков.

Работа системы водоснабжения в с. Карайчевка принята по следующей схеме: вода из двух скважин (одна резервная) с дебитом 27,0 куб.м/час подается погружными насосами в водонапорную башню системы Рожновского марки ВБР-50 с высотой ствола 15,0 м и емкостью 50 куб.м в разводящую сеть трубопроводов, протяженностью 12394 м. Централизованным водоснабжением оборудовано 143 жилых дома    с. Карайчевка с общим числом жителей 757 человек. В селе Пирамиды и поселках Алексеевский, Благовещенский, Верхние Озерки, Репный, Троицкий водоснабжение:  колодцы.

В соответствии с паспортом Карайчевского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2021 г.) служба водопроводного хозяйства поселения включает в себя эксплуатацию и обслуживание: артезианских скважин – 2 шт; водонапорных башен – 1 шт; водоразборных колонок – 2 шт; насосных станций 1-го подъема – 2 ед; водопроводных сетей протяжённостью 12,3 км.

Расчетное нормативное водопотребление составляет   236.2 м3/сутки, 46378 м3/год.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Сведения о водопроводном хозяйстве Карайчевcкого сельского поселения представлены в таблице ниже

| Наименование населенного пункта | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей |  | Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов), ед. | Число насосных станций 1-го подъема, ед. | Число насосных станций 2-го и 3-го подъема, ед. | Установленная производственная мощность насосных станций, тыс. куб. м/сутки |  | Протяженность водоводов, км |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество, ед. | из них: число отдельных водопроводных сетей, ед. |  |  |  |  |  | всего |  | уличной водопроводной сети |  |  | внутриквартальной и внутридворовой сети |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-го подъема | 2 подъема | км | в т. ч. нуждающихся в замене | всего | в т. ч. нуждающейся в замене |  | всего | в т. ч. нуждающейся в замене |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Всего по поселению | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,648 | - | 12,3 | 0 | 12,3 | 0 |  | 0 | 0 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карайчевка | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,648 | - | 12,3 | 0 | 12,3 |  | 0 | 0 | 0 |

| Наименование населенного пункта | Водонапорные башни |  |  | Артезианские скважины |  |  | Количество колодцев, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество, ед. | мощность м3 | в т. ч. нуждающиеся в замене, ед. | количество, ед. | мощность м3/час | в т. ч. нуждающиеся в замене, ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по поселению | 1 | 50 | 0 | 2 | 27 | 0 | 350 |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Карайчевка | 1 | 50 | 0 | 2 | 27 | 0 | 320 |
| п. Алексеевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| п. Благовещенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| п. Верхние Озерки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Пирамиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| п. Репный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| п. Троицкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

Насосные станции

Для подачи подземной воды из скважин в разводящие сети и водонапорную башню на скважинах устроены насосные станции подземного типа по ТП 901-02-142.85.

Подбор насоса:

  - Суммарные потери напора в

водоподъемных трубах, скважина-башня  -   5.9 м

2. Геометрическая разность

динамический уровень - вверх башни    –  93.6 м

3. Свободный напор               -   3.00 м

Общий требуемый напор       - 103.00 м

Скважина оборована погружным насосом марки ЭЦВ8-25-125 производительностью 25 м3/час при напоре 125 м. Электродвигатель типа ПЭДВ 13.0-180 мощностью 13.0 кВт, 3000 об/мин.

При   производительности скважины 27.0 м3/час принятый насос развивает напор 112.0 м. Излишек напора составляет 9.0 м, который необходимо погасить  на диафрагме Д=55.6 мм, монтируемой на напорном патрубке за задвижкой оголовка. При полном открытии задвижки расход насоса превысит проектный дебит скважины и составит около 35.0 м3/час, что   создаст  дополнительное снижение динамического уровня воды и может привести к выходу из строя насоса и скважины.

Включение и выключение насоса производится автоматически в зависимости от уровня воды в водонапорной башне, имеется возможность ручного управления.

Для измерения статического и динамического уровней скважина оборудована пьезометром диаметром 1" длиной 69 м.

После установки водоподъёмного оборудования на устье скважины устанавливается стандартный герметизированный оголовок для защиты от загрязнения водоносного горизонта по типовому проекту типа ОГВ-375.000.00-09 (по серии 7.901-7).

Вокруг   скважин и водонапорных башен организованы зоны санитарной охраны с обустройством размером 60х261 м.

Водонапорные башни

Для регулирования неравномерности водопотребления, хранения неприкосновенного запаса воды  на пожаротушение, регулирующего объема и создания требуемого напора на сети  общей схемой водоснабжения предусматривается использование  водонапорной башни W=50 м3.

Ёмкость водонапорной башни обычно рассчитывается так:

Wб = Wрег + Wнз + Wавар+ Wавт   ;

W н.з. = W хоз. + W пож. ;

где:     Wрег -  регулирующая ёмкость водонапорной башни;

Wнз  -  неприкосновенный запас воды для тушения пожара с учетом требований СНиП 2.04.02-84;

Wавар  -  неприкосновенный запас воды на случай аварии на водоводе от скважин до сети;

Wавт  -  объем верхней призмы бака между уровнями автоматического выключения и включения подающего насоса.

W хоз. -  объем воды для хоз-питьевых нужд.

W пож -   запас воды, необходимый для тушения пожара в течение трех часов;

Регулирующая ёмкость водонапорной башни (Wрег)  составляет 10% от суточного интегрального графика водопотребления (смотрите выше приложение 7) и водоподачи.

Неприкосновенный запас воды для тушения пожара (Wнз)  для  населенных пунктов, не имеющих пожарных водоемов следует принимать из расчета забора из водопровода расхода 5.0 л/с в течение 3 часов.

Неприкосновенный запас воды на случай аварии на водоводе (Wавар)  не предусматривается ввиду несущественного расстояния между скважинами и башней, которые размещаются непосредственно на сети.

В водонапорной башне  ВБР-50 хранится противопожарный запас воды на три часа тушения пожара, а также при определении пожарного объема  учитывалось пополнение их во время пожара за счет подачи воды существующими артскважинами.

Расход воды на пожар плюс максимально-хозяйственный питьевой  равен 15.9 л/с*3.6=57.24 м3/ч.(Летний период) Источником водоснабжения являются    существующая (резервная) с дебитом 10 м3/ч и две   с дебитом 27 м3/ч. Итого 54 м3/ч и водонапорная башня W=50м3 которая имеет противопожарный запас воды 43м3(50-7=43м3) на три часа это 14.3 м3/ч. Итого скважины и башня могут давать расход 68.3 м3/ч. (Зимний период) Расход воды на пожар плюс максимально-хозяйственный питьевой равен с вычетом на полив огородов равен 15.0*3.6=54 м3/ч. Водонапорная башня с учетом на обмерзание дает 50-(19+4.5)=26.5 на 3 часа это:8.83 м3/ч. Итого скважины и башня могут давать 62.83 м3/ч.

Водонапорная башня принята системы Рожновского согласно ТП 901-5-045.88.

Для наполнения башен служат подводящие трубы от насосных станций подземного водозабора. Вода подается в верхнюю часть башни. Подача воды в сеть осуществляется с помощью отводящих труб из нижней части опор башен. При переполнении бака вода сбрасывается через переливную трубу.

Рядом с башней устанавливается колодец с запорной арматурой, которая обеспечивает обслуживание и проведение ремонтных работ.

Инженерные сети

Водопроводная сеть с. Карайчевка  представлена  трубопроводами общей протяженностью 12.334 км.

Закрытые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб ПНДс ГОСТ 18599-2001 диаметром  160 мм,110мм. Диаметры трубопроводов определены на основании гидравлического расчета.

Сеть оборудована задвижками переключения, выпусками в мокрый колодец.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на сети. Запорная арматура установлена в круглых водопроводных колодцах.

Электроснабжение скважин подземного водозабора производит ся от существующей  ВЛ 0.4 кВ отпайкой по проектируемой ВЛ 0.4 кВ.

Зоны санитарной охраны водозаборов (далее по тексту ЗСО), в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.41110-02 в размере 50 метров.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоотведение

В Карайчевском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в выгребные ямы и септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

При застройке планируемых территорий жилыми домами, развитии промышленного и сельскохозяйственного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.